NRXZ-270kVA/27kV

产品简介

### 1、串联谐振耐压试验装置介绍

参考标准：GB50150-2006,DL/T849.6-2004

#### 〖产品图片〗

『产品优点』

我公司变频串联谐振耐压试验装置采用多项新技术，荣获多项国家专利。其中变频电源采用施耐德接触器和断路器，可靠性高；同时采用进口10寸真彩触摸屏，触屏响应快，高电压冲击不死机。南偌电气率先实现技术创新，将多台变频电源并联使用。当需要大容量时，多台变频电源并联一起输出：当只需要做小容量负载时，可以分成几套小功率单独使用。这样提高了设备使用率，便携性也优于同类厂家。我公司变频电源并联使用技术为国内首创，采用汽车上广泛成熟的CAN总线通讯技术，一人操作，最多可以控制10台变频电源并联输出。

电抗器分干式带铁芯、油式空心或带铁芯、干式空心电抗器三种规格。

另外：不管任何时候从我公司购买的谐振，当容量不够用时只需购买差额容量即可，不需要购买全额容量的谐振。

举例说明：比如18年5月购买了一套270kVA的谐振，在做试验过程中，遇到一条需要540kVA容量的电缆。现有的谐振容量不够，此时只需要再买我公司一套270kVA的谐振并联使用即可，而不需要重新购买540kVA的容量。这样既可以节约资金，遇到两个工地同时需要使用时，还可以分成两套270kVA的谐振单独使用。如购买其他公司同类产品，则只能重新购买一套大功率的设备。既浪费资金，使用率还很低。该谐振实现了变频电源、激励变压器、电抗器自由组合并联输出之功能。

『相比同类公司产品我公司技术优势明显』

1、仪器具有过压、过流、零位启动、系统失谐（闪络）、分段电压输出、各段电压独立预置试验时间，7寸或10寸真彩触摸屏，施耐德或ABB公司接触器和断路器，数据实时打印和保存，输出回路配有专用接触器，停机后触摸输出线不会触电，杜绝安全隐患。
    2、过压、过流、时间任意预置、标准正弦波输出，变频电源由我公司自主研发，根据串联谐振试验现场电压不太稳定、电压过高容易烧坏变频电源等特点，我公司基于DSP+FPGA平台自主研发的全新变频电源，频率输出范围为20-350Hz，过压过流、闪络保护响应更快，采用防反击技术，设备停机后自动释放反击电动势，浪涌保护采用国内最高的四级浪涌保护标准。
    3、宽电压范围输入、宽频率输入，50Hz-60Hz频率自适应，发电机、工业供电均可可靠工作。
    4、仪器具有四种工作模式，节约用户资金、提高设备便携性和可靠性、宽调频输出（20-350Hz）。
    工作模式分为：全自动模式、手动模式、自动找频、联机模式（两个变频电源并联输出时使用）。
    5、可以多台变频电源并联输出，可以将不同时间购买的变频电源并联为大功率的单台电源使用，不需要重复够买，此功能为我公司首创，节约用户资金。
    6、一台变频电源可以控制最多9台变频电源同时输出，只需在其中任意一台上操作，其他几台无人职守；客户可以先购买一套小容量的，不够后再购买多套并联使用，价格更便宜，使用更灵活。
    7、对应110kV及以上等级电缆做耐压时，容量需求比较大，其他公司都是采用油式电抗器，重量重、体积大、设备利用率低，我公司开创性采用空心电抗器（外径800mm，高度80mm，重量25kg）多台串并联的替代模式，每台只有25kg，需要多少容量就串并多少台，一人操作、拆装方便、随搬随走，解决了重量和利用率等问题，而购置价格却和油式电抗器差别不大。
    8、干式空心电抗器可以兼容10kV、35kV、110kV、220kV等电压等级，一次购买，多电压等级下均能使用，对于经常户外使用的客户而言，效益明显。

技术方案

- 设备制造遵循的国家标准和行业标准

GB7328-87             << 变压器和电抗器的声级测量>>

GB1094                <<电力变压器>>

GB/T16927.1-2-1997    <<高电压试验技术>>

ZBK41006-89           <<试验变压器>>

GB4208                <<外壳防护等级>>

GB2900                <<电工名词术语>>

GB5273                <<变压器、高压电器和套管的端子>>

GB191                 <<包装储运标志>>

GB10327               <<电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘自空气间隙》

GB10229-88            <<电抗器>>

IEC358(1990)          <<耦合电容器和电容分压器>>

IEC1000               <<电磁兼容性>>

GB4793-1984           电子测量仪器安全要求

- 被试品对象及试验要求

1、10kV/300mm2电缆3km的交流耐压试验，电容量≤1.1265uF，试验频率30-300Hz，试验电压22kV，试验时间5min。

2、35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验，电容量≤0.1945uF，试验频率30-300Hz，试验电压52kV，试验时间60min。

3、110kV/630mm2电缆0.2km的交流耐压试验，电容量≤0.0368uF，试验频率30-300Hz，试验电压128kV，试验时间60min。

4、110kV/63000kVA主变全绝缘交流耐压试验，电容量≤0.02uF，试验频率45-65Hz，试验电压不超过160kV，试验时间1min。

5、110kV及以下电压等级GIS，开关母线母排等变电站设备的交流耐压试验，试验频率30-300Hz，试验电压不超过265kV，试验时间1min。

三、工作环境

- 环境温度：－100C –50 0C;

- 相对湿度：≤90%RH;

- 海拔高度:  ≤1000米；

四、装置主要技术参数及功能

- 额定容量：270kVA；

- 输入电源：单相220V电压，频率为50Hz；

- 额定电压：45kV；90kV;135kV;270kV

- 额定电流：6A；3A; 2A; 1A

- 工作频率：30-300Hz；

- 装置输出波形：正弦波

- 波形畸变率：输出电压波形畸变率≤1%；

- 工作时间：额定负载下允许连续60min；过压1.1倍1分钟；

- 温    升：额定负载下连续运行60min后温升≤65K；

- 品质因素：装置自身Q≥30(f=45Hz)；

- 保护功能： 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分)；

- 测量精度：系统有效值1.5级；

- 装置容量确定

1、10kV/300mm2电缆3km交流耐压试验，电容量≤1.1265uF，试验频率30-300Hz，试验电压22kV，试验时间5min。

试验频率：f=35Hz

试验电流：I=2πfCU试 =2π×35×1.1265×10-6×22×103=5.45A

L=1/ω2C=1/（2π×35）2×1.1265×10-6=18.4H

2、35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验，电容量≤0.1945uF，试验频率30-300Hz，试验电压52kV，试验时间60min。

试验频率：f=35Hz

试验电流：I=2πfCU试 =2π×35×0.1945×10-6×52×103=2.22A

L=1/ω2C=1/（2π×35）2×0.1945×10-6=106.3H

3、110kV/630mm2电缆0.2km的交流耐压试验，电容量≤0.0368uF，试验频率30-300Hz，试验电压128kV，试验时间60min。

试验频率：f=35Hz

试验电流：I=2πfCU试 =2π×35×0.0368×10-6×128×103=1.04A

L=1/ω2C=1/（2π×35）2×0.0368×10-6=562H

根据以上各项目试验电压、电流、频率、电感量即设计6节电抗器，单节电抗器为67.5kVA/27kV/2.5A/50H

验证1、10kV/300mm2电缆3km交流耐压试验，电容量≤1.1265uF，试验频率30-300Hz，试验电压22kV，试验时间5min。

使用电抗器6节并联,此时电感量为110/6=18.3H

试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√21.5×1.1265×10-6)=35.05Hz

试验电流：I=2πfCU试 =2π×35.05×1.1265×10-6×22×103=5.46A

2、35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验，电容量≤0.1945uF，试验频率30-300Hz，试验电压52kV，试验时间60min。

使用电抗器2节串联3组并联,此时电感量为2×110×1.05/3=77H

试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√77×0.1945×10-6)=41.13Hz

试验电流：I=2πfCU试 =2π×41.13×0.1945×10-6×52×103=2.61A

3、110kV/630mm2电缆0.2km的交流耐压试验，电容量≤0.0368uF，试验频率30-300Hz，试验电压128kV，试验时间60min。

使用电抗器3节串联2组并联,此时电感量为3×110×1.052/2=182H

试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√182×0.0368×10-6)=61.5Hz

试验电流：I=2πfCU试 =2π×61.5×0.0368×10-6×128×103=1.82A

装置容量定为270kVA/270kV;设计节6节电抗器，单节电抗器为45kVA/45kV/1A/110H,使用电抗器串并联能满足上述被试品的试验要求。

试验时设备使用关系列表

| 设备组合 被试品对象 | 电抗器 | 激励变压器输出端选择 | 试验电压（kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| 110kV/300mm2电缆3km | 6节并联 | 4kV | ≤22kV |
| 35kV/300mm2电缆1km | 2节串联3组并联 | 4kV | ≤52kV |
| 110kV/630mm2电缆0.2km | 3节串联2组并联 | 4kV | ≤95kV |
| 110kV/63000kVA主变全绝缘 | 4节串联 | 8kV | ≤160kV |
| 110kV及以下电压等级GIS，开关母线等 | 6节串联 | 16kV | ≤265kV |

六、系统配置及其参数

  - 激励变压器NRJLB-15kVA/4/8/16KV/0.4KV                 1台

- 额定容量：15kVA；

- 输入电压：0-400V；

- 输出电压：4/8/16KV/0.4KV；

- 结    构：干式；

- 重    量：约55kg；

  - 变频电源XZ-F-15KW/380V                               1台

      - 额定输出容量：15kW

      - 工作电源：220/380±10%V(单/三相），工频

      - 输出电压：0 –400V，三相，

      - 额定输入电流：39A

      - 额定输出电流：22A

      - 电压分辨率： 0.01kV

      - 电压测量精度：1.5%

      - 频率调节范围：30 – 300Hz

      - 频率调节分辨率：≤0.01Hz

      - 频率稳定度：    0.1%

      - 运 行 时 间：额定容量下连续60min

      - 额定容量下连续运行60min元器件最高温度≤65K;

      - 噪 声 水 平：≤50dB

      - 重  量：约10kg；

      - 可实现以下功能

1）变频电源的放置为纵向和横向，特别适合现场操作及观察；

2）内外部具备特殊减震橡胶支撑脚和保护铝箱，可有效减缓运输中的颠簸震动和吊装时的冲击。保证了变频电源的长期稳定性和可靠性；

3）参数显示：可显示谐振电压(即试验前设置的目标电压)、试验频率、测量频率、低压电压、低压电流、耐压时间、过压保护、过流保护、闪络保护、操作模式切换、电容，电感，频率互换计算、参数查询等

4）参数设置：完成各种参数的设置，可对起始频率、终止频率、起始电压、阶段升压和计时、测量分压器变比、激励变变比、过压保护、过流保护、闪络保护、试验模式、电容电感频率互换计算、参数设置提示以及帮助等参数进行设置或选择；

5）试验模式：有全自动、半自动、手动三种运行状态。具备升压、调谐（含手动、自动）、运行

状态、模式切换、故障提示功能等；

6）保护功能及其信息提示：具备高压过压保护、低压过流、过流保护，以及失谐保护、零位、闪络保护、紧急停机、欠压保护等多重保护功能；

7） 数据存储功能：试验结果保存（手动保存）、打印、回查等

① 试验结果：手动或自动试验完毕后，在试验结果界面中可显示出试验时的详细参数，当试验发生中断时，可提示中断状态。可将参数保存在存储器中，该存储器为非易失存储器，可保存500组试验记录；

② 数据查询：可将已保存的试验结果数据显示到屏幕上，利用设备所携带打印机打印

8）自动稳压功能：系统根据设定的试验电压或手动升压结果，自动跟踪并维持稳定的试验电压，电压稳定度可达1.0%；

9）调频范围及频率分辨率均可设定：调频范围可设为20～400Hz，出厂默认设置为30-300Hz，也可按需设置，加快调谐过程；频率分辨率根据需要，可预设为0.01Hz、0.1Hz，在调谐效率与调谐精准度之间取得优化平衡；

10）频率调节分为粗调和细调，并可自动寻找试验谐振点，保证谐振频率在整个试验过程中不发生漂移；

  - 高压电抗器NRDK-45kVA/45kV                         6节

- 额定容量：45kVA;

- 额定电压：45kV；

- 额定电流：1A；

- 电 感 量: 110H/单节；

- 品质因素：Q≥30 (f=45Hz)；

- 结    构：干式；

- 重    量：约40kg；

  - 电容分压器NRFRC-270kV/550pF                       1台

- 额定电压：270kV；

- 高压电容量：550pF

- 介质损耗：tgσ≤0.5%；

- 分 压 比：1000：1

- 测量精度：有效值1.5级;

- 重    量：约8kg；

七、供货清单一览表

配置设备一览表

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 及 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频电源 | NRXZ-15kW/380V | 台 | 1 |  |
| 2 | 激励变压器 | NRJLB-15kVA/4/8/16KV/0.4kV | 台 | 1 |  |
| 3 | 高压电抗器 | NRDK-45kVA/45kV/1A/110H | 节 | 6 |  |
| 4 | 电容分压器 | FRC-270kV/550pF | 套 | 1 |  |
| 5 | 内部连接线 |  | 套 | 1 |  |

# Text boxes

串联谐振技术方案